Демо-проект TRACE MODE 6 “Энергоблок”

## Содержание

Назначение	3

Основные требования к АСУТП энергоблока	3

Особенности разработки проекта в TRACE MODE 6	3

Инсталляция и запуск проекта	4

Распаковка файлов проекта	4

Экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение	4

Описание мнемосхем проекта	6

Прилагаемые файлы	12

## Назначение

Целью настоящего проекта является демонстрация возможности разработки АСУТП энергоблока средствами TRACE MODE. Данный проект АСУТП разработан на основе реальных технологических схем парового котла типа ТГМП и реальных алгоритмов управления технологическим процессом.

## Основные требования к АСУТП энергоблока

Разработка любого проекта (в том числе и разработка АСУТП) ведется в соответствии с требованиями, изложенными в ТЗ. Ниже перечислены основные требования, характерные для АСУТП энергоблока.

- Отображение величины параметров датчиков в различных формах представления (число, тренд, столбик с ползунком), автоматический ввод уставок и сигнализация при выходе параметра за их пределы или за порог недостоверности.

- Управление арматурой различного типа (задвижкой, задвижкой со стопом и отсечным, электромагнитным, регулирующим клапанами), а также определение состояния и  фиксация ошибок перечисленной арматуры.

- Управление односкоростными и двухскоростными моторами, а также определение их состояния и фиксация ошибок.

- Автоматическое регулирование величины параметра путем воздействия импульсного регулятора на один или два регулирующих клапана. В последнем случае  воздействие ведется через синхронизатор положения клапанов.

- Автоматизация технологического процесса, состоящего из разнесенных по времени нескольких операций. С этой целью может быть использована шаговая программа.

- Осуществление запретов, блокирующих ошибочные действия оператора и защит, выполненных по различным схемам. Создание файла, содержащего данные о действии защиты и арматуры, на которую она воздействует.

- Постоянный контроль значений основных параметров путем сравнения их с нормированными значениями, установленными Режимной картой, и сигнализация о нарушении режима по какому-либо из контролируемых параметров.

- Наличие общих индикаторов и таблиц ошибок на узлы энергоблока, например, котла.

## Особенности разработки проекта в TRACE MODE 6

  - При создании операторского интерфейса  широко использовался механизм тиражирования графических объектов. Возможность оформления в объекты типовых графических фрагментов трубопроводной арматуры позволила существенно сократить время разработки графических экранов.

  - Для  управления моделями арматуры и определения их состояния, а также для фиксации  аварийных ситуаций используются    FBD-блоки «Управление задвижкой (ZDV)», «Управление устройством типа «двигатель» (MOTOR)», «Импульсный регулятор (IREG)», «Управление клапаном (KLP)», «Управление группой устройств типа "двигатель" (SBRK)».

  - Для регистрации аварийных событий, связанных с изменением состояния арматуры, используется канал CALL EvReg.

## Инсталляция и запуск проекта

Процедура включает два этапа:

- распаковка файлов проектов;

- экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение.

###### Распаковка файлов проекта

Распакуйте архив в произвольную папку вашего ПК, например,  в директорию инсталляции инструментальной системы  TRACE MODE IDE 6.

###### Экспорт файлов проекта для МРВ и запуск проекта на исполнение

Загрузите среду разработки инструментальной системы - приложение tmdevenv.exe.

В открывшемся редакторе из меню Файл -> Открыть… произведите загрузку демо-проекта (Энергоблок.prj для профессиональной системы).

Сохраните его для МРВ нажатием кнопки панели инструментов с изображением бегущего человека на фоне дискеты:

По окончании экспорта выберите узел RTM_1 (Рис. 1) левой кнопкой мыши и запустите профайлер (отладочный монитор реального времени)  нажатием кнопки панели инструментов с изображением красного бегущего человека .

Рис.1

После запуска профайлера на экран будет загружена основная мнемосхема проекта и окно ознакомления с проектом.

Рис. 2. Мнемосхема «ГАЗ»

## Описание мнемосхем проекта

1) Основная мнемосхема проекта содержит:

- трубопровод природного газа,

- трубопровод безопасности

- арматуру, установленную на этих трубопроводах.

В нижней части мнемосхемы находятся кнопки вызова окон компонентов. Как правило, компонент имеет два информационных окна, которые выбираются после нажатия на кнопку правой клавишей мыши. Первое окно содержит  информацию о компоненте, второе - список аварийных ситуаций,  который позволяет имитировать ошибки компонента.

В верхней части мнемосхемы находятся кнопки вызова других мнемосхем (Горелка, Вентиляция топки, Сетевая вода, Топочный режим, Модель МЩУ), а также индикаторы ошибок и защит. Описания мнемосхем и защит можно вызвать кнопками, расположенными в нижней части мнемосхемы.

Элементы мнемосхемы, такие как задвижки, краны, насосы, вентиляторы, запальные устройства и др., имеют Окно управления (Рис. 3а, 3б), которое вызывается нажатием на соответствующий компонент мнемосхемы. Окно управления может содержать различные графические элементы управления и индикации параметров в зависимости от функциональных возможностей и режимов работы объекта.

Рис. 3а. Окно управления Клапана КГ02              Рис. 3б.  Окно управления Регулятора расхода газа

Для корректного управления энергоблоком необходимо сначала ознакомиться со справочной информацией о компонентах системы, а так же с их режимами работы (кнопки на панели информационных окон).

2) На основной мнемосхеме «ГАЗ» изображены 8 горелок. Поскольку все горелки идентичны между собой, управление арматурой горелок и индикация ее состояния демонстрируется на примере Горелка 1.

Рис. 4. Мнемосхема «Горелка 1»

Запорная арматура горелки может управляться тремя способами:

- РУЧ – ручное управление с экрана;

- АВТ – автоматическое управление осуществляется шаговой программой.

- МЩУ – управляется с местного щита управления. Модель МЩУ вызывается нажатием на одноименный текст вверху основной мнемосхемы.

Рис. 5. Модель «МЩУ»

3) Необходимым условием для розжига горелки является вентиляция топки (индикация текущего состояния топки расположена в центре мнемосхемы «ГАЗ»).

Вентиляция топки осуществляется двумя дутьевыми вентиляторами (ДВ1, ДВ2),  которые подают воздух в топку, и двумя дымососами (ДС1, ДС2), которые отсасывают из топки дымовые газы. Состояние вентиляции топки может определяться тремя состояниями:

- Требуется вентиляция;

- Идет вентиляция;

- Топка провентилирована.

Рис. 6. Мнемосхема «Вентиляция топки».

4) Мнемосхема Сетевая вода вызывается нажатием на текст "Сетевая вода" в верхней части экрана.  На трубопроводе обратной сетевой воды расположены насосы СН1, СН2, СН3, задвижки КС1, КС2, КС3 и датчик давления сетевой воды Рсв. Насосы имеют три режима: «Рабочий», «Резервный» или «Ремонт».

Рис. 7. Мнемосхема «Сетевая вода»

5) Топочный режим является основным режимом работы котла, при котором его основные параметры должны изменяться  при изменении энергетической нагрузки энергоблока. На мнемосхеме Топочного режима размещены:

- график соотношения давления в общем коробе - расход газа на котел;

- индикатор параметров, по которым ведется контроль топочного режима;

- индикатор значения коэффициента качества ведения топочного режима.

Топочный режим ведется по Графику соотношения. Он содержит:

- статическую кривую соотношения нормированных значений Рвоз. и Fгаз.

- два указателя реальных значений Рвоз. и Fгаз. Ширина этих указателей соответствует величине допустимого отклонения реального значения от нормированного. В месте пересечения указателей образуется четырехугольник. Топка должна вестись таким образом, чтобы статическая кривая находилась внутри четырехугольника.

Рис. 8. Экран «Топочный режим»

Более полное описание мнемосхем, информация о режимах управления компонентов энергоблока, создании аварийных ситуаций, а также описание защит представлены в справочной информации проекта. Вызов справки осуществляется нажатием ПК мыши на соответствующий текст в нижней части экрана основной схемы (панель «Вызов на экран информационных окон»).

## Прилагаемые файлы

Демо-проект, реализованный в среде TRACE MODE 6.

Адрес: AdAstrA Research Group, Ltd, hotline@adastra.ru, тел: +7 (495)-771-71-74, факс: +7 (495) 518-98-46, www.adastra.ru